## Лист1
Уважаемый клиент!
Для расчета ориентировочного значения потребляемой мощности Вашего дома (коттеджа) необходимо:
1. Проставить мощность установленных у Вас электроприборов и электрооборудования по имеющимся паспортным данным или использовать типовые значения мощности электроприборов и электрооборудования, представленные в таблице (столбец 4). 2. Проставить соответственно количество электроприборов (столбец 6).
Примечание: Потребляемая мощность (расчетные электрические нагрузки) многоквартирных домов, общественных зданий принимается по проектам электрооборудования этих зданий, промышленных предприятий - по проектам электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.
Расчет ориентировочного значения потребляемой мощности
№ п.п. | Наименование оборудования | Типовые значения мощности электроприборов Рн, кВт (на ед.) | Мощность по техническому паспорту Рн, кВт (на ед.) | Напряжение сети Uн, В | Количество,ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Лампа накаливания | 0.04….0.1 | 0.06 | 220
2 | Лампа люминисцентная | 0.04 | 0.04 | 220
3 | Лампа светодиодная | 0.02 | 0.02 | 220
4 | Лампа галогенная | 0.04 | 0.04 | 220
5 | Холодильник | 0.5 | 0.5 | 220
6 | Электроплита | 4 | 4 | 220
7 | Кухонная вытяжка | 0.3 | 0.3 | 220
8 | Посудомоечная машина | 1.5 | 1.5 | 220
9 | Измельчитель отходов | 0.4 | 0.4 | 220
10 | Электроподжиг плиты | 0.1 | 0.1 | 220
11 | Аэрогриль | 1.2 | 1.2 | 220
12 | Чайник | 2.3 | 2.3 | 220
13 | Кофемашина | 2 | 2 | 220
14 | Стиральная машина | 1.5 | 1.5 | 220
15 | Духовой шкаф | 1.2 | 1.2 | 220 |  | Из СП 31-110-2003
16 | СВЧ-печь | 1.3 | 1.3 | 220 |  | Коэффициенты спроса (по нормативам)
17 | Гидромассажная ванна | 0.6 | 0.6 | 220 |  | Заявленная мощность, кВт | Коэффициент спроса
18 | Сауна | 3.8-14 | 9 | 380 |  | <14 | 0.8
19 | Котел электрический | 6-24 | 6 | 380 |  | 20 | 0.65
20 | Котел газовый | 0.2 | 0.2 | 220 |  | 30 | 0.6
21 | Насосное оборудование котельной | 0.8 | 0.8 | 220 |  | 40 | 0.55
22 | Система химводоподготовки | 0.2 | 0.2 | 220 |  | 50 | 0.5
23 | Привод ворот | 0.4 | 0.4 | 220 |  | 60 | 0.48
24 | Телевизор "Плазма" | 0.4 | 0.4 | 220 |  | >70 | 0.45
25 | Освещение придомовой территории | 1 | 1 | 220
26 | Компьютерное место | 0.9 | 0.9 | 220 |  | В столбце 4 должна быть возможность изменения данных
27 | Электрический теплый пол на 1 м2 | 0.1 | 0.1 | 220
28 | Септик | 0.3-1.0 | 0.2 | 220 |  | "Итого" рассчитывается как сумма произведений "Мощность по техническому паспорту" (столбец 4) Х "Количество" ( столбец 6)
29 | Канализационно-напорная станция | 0.3-2.5 | 1 | 220-380
30 | Кондиционер | 1.5 | 1.5 | 220-380
31 | Вентялиционная установка | 0.3-7.4 | 1.5 | 220-380
32 | Электрокамин | 0.3 | 0.3 | 220
33 | Привод рольставен | 0.3 | 0.3 | 220 |  | Расчет ориентировочного значения потребляемой мощности осуществляется умножением "Итого" на коэффициент спроса, выбранный в зависимости от полученной суммы (округленную в сторону уменьшения или увеличения)
34 | Электрические полотенце сушители | 0.3-1.2 | 0.7 | 220
35 | Парогенератор | 2.0-7.0 | 4 | 380
36 | Скваженный насос | 0.8-5.0 | 2 | 220-380
Итого |  |  |  |  | 0
Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  | 0